СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 78 «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене системы управления источника питания печи ВДП № 32 ЭСПЦ № 3».

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «СКБ ЭЦМ-П» г. Екатеринбург ИНН 6658370386 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 6 333 333,33 руб. без НДС (при курсе евро не более 105руб.) Предоплата 50%, 40% в течение 10 дней с момента поставки и подписания акта приемки-сдачи оборудования, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 5 месяцев с момента получения предоплаты. |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | На выполненные работы и оборудование собственного производства 36 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ, но не более 42 месяцев с момента отгрузки. На оборудование других производителей 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ |
| 3. | Предмет договора. | Договор подряда на разработку рабочей документации, поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по замене системы управления источника питания печи вакуумно-дуговой (ВДП) № 32 типа ДСВ-6,3-Г6 в ЭСПЦ-3. Исходные данные: - напряжение на электроде - 75В; - ток на электроде – 25кА. - источник питания – агрегат преобразовательный тип ТВ-9-25000/75Т-1У4 - питающие шины напряжением 75В подключены через печной трансформатор типа ТМНПВ-8000/10П. - аналоговый сигнал задания 0-10В; В рабочей документации предусмотреть: 1 Замену аналоговой системы управления агрегата преобразовательного типа ТВ-9-25000/75Т-1У4 (25 кА,75В) шкафного исполнения с водяным охлаждением на цифровую систему управления на базе модуля управления SINAMICS DCM 6RA8000-0MV62-0AA0-Z (G00+G20+L10+S01) и комплектующих фирмы «Siemens». - предусмотреть замену существующих устройств усиления импульсов управления тиристоров на блоки типа УИ и импульсных трансформаторов на блоки ИТ4М - предусмотреть замену существующих устройств контроля состояния силовых предохранителей на блоки КП. - предусмотреть ввод сигнала обратной связи по току от вновь устанавливаемых шунтов тока через блок ПТТ - силовая часть – существующая, остается без изменений. - система управления должна быть интегрирована в существующее оборудование печи ВДП №32. Структура и полный перечень функций систем разрабатывается подрядчиком и согласовывается Заказчиком. Также в проектной документации рассмотреть план размещения вновь приобретаемого оборудования, монтаж и подключение вновь проектируемых контрольных цепей и их коммутацию и подключение к существующему оборудованию печи ВДП №32 и защитным цепям РУ 6кВ питающего трансформатора, в пределах ограниченной территории существующего габарита преобразователя. Параметры переходных процессов должны удовлетворять основным техническим данным. Командные сигналы вводятся от существующих задатчиков сигнала, датчиков тока и напряжения через вновь проектируемую коммутацию. Перечень сигналов для обмена с системами управления печью согласовывается перед началом проектирования. 2 Замену кабельно-проводниковой продукции (контрольные кабели от шунтов и внутришкафные соединения ). 3 Замену измерительных шунтов (4 штуки по 7,5кА). При монтаже электрооборудования и выполнении пусконаладочных работ предусмотреть: —поставку, монтаж и подключение вновь проектируемого электрооборудования, определенного проектной документацией и согласованного с Заказчиком по времени исполнения работ. —проведение пусконаладочных работ —передачу исполнительной документации Заказчику на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном носителе в 2 экз. - передачу Заказчику исходных, настроечных и рабочих программ управления с открытыми ключами доступа в бумажном виде в 3 экз. и на электроном носителе в 2 экз. - передачу Заказчику средство контроля и параметрирования преобразователя (программатор) с предустановленным необходимым программным обеспечением. В объеме поставляемого оборудования предусмотреть: - цифровую систему управления на базе модуля управления SINAMICS DCM 6RA8000-0MV62-0AA0-Z (G00+G20+L10+S01) тиристорного выпрямителя 25кА, 75В шкафного исполнения с водяным охлаждением; - Измерительные шунты (обратная связь по току); - Датчики протока и температуры охлаждающей жидкости. - Кабельно-проводниковую продукцию; - Необходимый комплект ЗИП (указать полный перечень комплекта). - Комплект программного обеспечения установленного на модуле управления (USB-Flash накопитель) - Программатор (ноутбук не ниже ASUS VivoBook 16X M1603QA-MB219, 16", IPS, AMD Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 8-ядерный, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, AMD Radeon) с предустановленным программным обеспечением и модулем связи (модуля управления с ноутбуком), который предназначен для записи или исправления программ, а также для поиска неисправностей системы управления. Проектная документация и поставляемое оборудование должны соответствовать: - требованиям к технологическому процессу печи ВДП №32 ЭСПЦ-3; - техническим требованиям к проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию систем управления ООО «ЗМЗ»; - проектную документацию предварительно согласовать с Заказчиком; - документация должна предоставляться на русском языке, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронных носителях в формате среды разработки и (или) pdf-формате (с функцией поиска текста). Разрабатываемое программное обеспечение тиристорного выпрямителя предоставляется в открытом виде без паролей на электронном носителе. По окончании ПНР предоставить заказчику: - протокол наладки выпрямителя, - исходные, настроечные и рабочие программы управления с открытыми ключами доступа без паролей, - рабочую и исполнительную документацию, - руководство по эксплуатации, настройке, обслуживанию поставляемого оборудования, - паспорта на поставляемое оборудование, - кабельный журнал. К заявке на участие приложить: - подробное описание технических характеристик выпрямителя, - комплектность ЗИП. |
| 4. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий соответствующие свидетельства и удостоверения установленного образца - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ |